CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

1.	Podstawa opracowania	8

2.	Zakres opracowania	8

3.	Przyjęte oznaczenia	8

4.	Charakterystyka energetyczna	8

4.1.	Parametry powietrza zewnętrznego	8

4.2.	Parametry powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym	8

4.3.	Współczynniki przenikania ciepła	9

4.4.	Bilans ciepła	9

4.5.	Bilans energii elektrycznej	9

5.	Instalacja wentylacji	9

5.1.	Opis ogólny	9

5.1.1.	System N1/W1	9

5.1.2.	Systemy W3, W4	9

6.	Instalacja klimatyzacji komfortu	10

7.	Instalacja wod.-kan.	10

7.1.	Stan istniejący	10

7.1.1.	Bilans wody i ścieków	10

7.1.2.	Instalacja wody zimnej i ciepłej	10

7.1.3.	Instalacja kanalizacji	11

8.	Próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów	11

9.	Zabezpieczenie antykorozyjne	11

10.	Ochrona akustyczna	11

11.	Wytyczne elektryczne	11

12.	Wytyczne dla automatyki	11

13.	Wytyczne konstrukcyjne i budowlane	12

14.	Zabezpieczenia ppoż.	12

15.	Izolacja	12

16.	Wytyczne BHP	13

17.	Uwagi końcowe	13

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| WE-01 | Instalacja wentylacji Rzut pomieszczeń | 1:50 |
| WE-02 | Instalacja wentylacji Rzut sufitu podwieszonego | 1:50 |
| KL-01 | Instalacja wentylacji Rzut pomieszczeń | 1:50 |
| KL-02 | Instalacja wentylacji Rzut poz. +10.85 | 1:50 |
| WK-01 | Instalacja wody Rzut pomieszczeń | 1:50 |
| WK-02 | Instalacja ogrzewania Rzut sufitu podwieszonego | 1:50 |
| WK-03 | Instalacja kanalizacji Rzut pomieszczeń | 1:50 |
| WK-04 | Instalacja ogrzewania Rozwiniecie inst. kanalizacji | - |

OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE

# Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia z Zamawiającym

- obowiązujące normy i przepisy

- uzgodnienia międzybranżowe

# Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt techniczny instalacji wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan. dla przebudowy pomieszczeń socjalnych na potrzeby kierowców MZA na krańcu linii komunikacyjnej na Dworcu Centralnym w Warszawie.

# Przyjęte oznaczenia

W całym opisie przyjęto następujące oznaczenia:

- Nxx – system nawiewny, nr xx

- Wxx – system wywiewny, nr xx

- ti – temperatura wewnętrzna, oC

- te – temperatura zewnętrzna, oC

- tZ – temperatura zimą, oC

- tL – temperatura latem, oC

- tN – temperatura nawiewanego powietrza, oC

- - wilgotność względna, %

- Qchł. – moc chłodnicza, kW

- Qgrz. – moc grzewcza, kW

- Qel. – moc elektryczna, kW

- VN – strumień powietrza nawiewanego, m3/h

- VW – strumień powietrza wywiewanego, m3/h

- NR – parametr nieregulowany

# Charakterystyka energetyczna

## Parametry powietrza zewnętrznego

Dla okresu zimowego, zgodnie z PN-EN 12831, obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla III strefy klimatycznej wynosi, te= -20oC.

  - Parametry powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym

W projekcie przyjęto następujące temperatury ogrzewanych pomieszczeń zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002r, z późń. zm.:

- pom. socjalne		ti=+20°C

- sanitariaty	ti=+20°C

## Współczynniki przenikania ciepła

Nie dotyczy.

## Bilans ciepła

Instalacja ogrzewania nie ulega zmianie.

## Bilans energii elektrycznej

Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla urządzeń klimatyzacyjnych i wod.-kan. podano poniżej.

- instalacja klimatyzacji						1.0kW/230V

- instalacja wod.-kan.						3.0kW/230V

# Instalacja wentylacji

## Opis ogólny

Obecnie pomieszczenia podlegające przebudowie są obsługiwane przez istniejące systemy wentylacji mechanicznej:

- system nawiewno-wywiewny			N1/W1

- systemy wywiewne					W3, W4

### System N1/W1

W wyniku przebudowy, z obecnego układu pomieszczeń wydzielono pomieszczenie socjalne o pow. 13,74 m2 i  kubaturze Vk=41 m3. Ww pomieszczenie podłączono do istniejącego systemu nawiewno-wywiewnego N1/W1 – zapewniono wywiew w ilości 160 m3/h (co stanowi 4w/h) oraz nawiew kompensacyjny w ilości 185 m3/h, pokrywający również częściowo wywiew z sanitariatów.

Nawiewniki typu zawory wentylacyjne rozmieścić w suficie podwieszonym zgodnie z rysunkiem. Nawiewniki podłączyć do istniejących kanałów przez nowe króćce i przewody elastyczne tłumiące typu Akustik firmy Swegon. Lokalizację króćców, trasy kanałów i średnice pokazano na rysunku.

Układ N1 i W1 należy przeregulować tak, aby osiągnąć żądane wartości przepływu powietrza. Przepływ powietrza w systemie N1 ulegnie zwiększeniu o 110 m3/h (do V=2205 m3/h – wzrost o 5.3%), a przepływ w systemie W1 o 35 m3/h (do V=1385 m3/h – wzrost o 2.6%). Zmianę wydajności należy przeprowadzić w centrali wentylacyjnej, na falownikach oraz poprzez ustawienia przepustnic regulacyjnych.

### Systemy W3, W4

Z centralą N1/W1 współpracują istniejące systemy wspomagające W3 i W4. Ww systemy zostały zaprojektowano jako indywidualne wywiewy z własnymi wentylatorami kanałowymi. Wywiew powietrza przewidziano nad dachu budynku przez wyrzutnie dachowe.

- system W3 – wywiew z sanitariatów, Vw=485 m3/h

- system W4 – wywiew z sanitariatów, Vw=345 m3/h

- bilans wywiewu z sanitariatów:

    - toaleta (oczko)		2x 50 m3/h

    - pisuar				1x 25 m3/h

Razem:			125 m3/h

Istniejący wywiew z toalety (system W4) należy utrzymać – zaprojektowano zmianę typu wywiewnika i przewody elastycznego na Akustik. Wywiew z toalety męskiej podłączyć nowym króććem do systemu W3.

W wyniku przebudowy ulegnie zmianie przepływ w systemie W3 o 75 m3/h do Vw=560 m3/h (zmiana o 15%).

# Instalacja klimatyzacji komfortu

Dla pom. socjalnego zaprojektowano klimatyzację oparta na jednostce typu split o mocy chłodniczej Q=3.5 kW dla biegu średniego.

Jednostkę wewnętrzną typu ściennego powiesić zgodnie z rysunkiem. Urządzenie podłączyć ze sterownikiem ściennym (w zakresie branży sanitarnej).

Jednostkę zewnętrzną posadowić na poz. +10.85 możliwie blisko szachtu/wyjścia rur freonowych. Dla jednostki zewnętrznej należy zapewnić właściwe chłodzenie i dostęp serwisowy.

Prowadzenie rur freonowych w obrębie pomieszczeń (w suficie podwieszonym)  i szachtu, w izolacji kauczukowej grubości min. 9mm. Z jednostki wewnętrznej należy odebrać skropliny – rury PP łączone przez zgrzewanie. Skropliny włączyć do inst. kanalizacji przez syfon zlewozmywaka.

# Instalacja wod.-kan.

Uwaga ogólna - armatura i biały montaż wg proj. architektury.

## Stan istniejący

Przebudowywane pomieszczenia są doposażone w instalację wod.-kan. Instalacje te zostaną dostosowane do nowej aranżacji.

### Bilans wody i ścieków

Bilans zapotrzebowania wody pitnej:

Średnie zapotrzebowanie wody pitnej wynosi Q = ~90 l/h

Szczytowe zapotrzebowanie wody pitnej wynosi Q = ~130 l/h

Przepływ obliczeniowy wody pitnej wynikający z przyborów: qs=0,44 dm3/sek

Zapotrzebowanie mocy na podgrzanie wody ciepłej wynosi N= 3 kW

Bilans ścieków: 				Q dobowe = ~1,75 m3/d

### Instalacja wody zimnej i ciepłej

Instalacje zimnej (ZW) i ciepłej (CW) wody wykonywać z rur PP łączonych przez zgrzewanie. Instalacje ZW wykonywać z rur PP PN16, natomiast instalację CW z rur PP PN16 STABI Al.

Instalację zimnej wody podłączyć do istniejącego odejścia w węźle sanitarnym. Na głównym przewodzie zamontować wodomierz pomiarowy z armaturą odcinającą – wg wytycznych Zarządcy Dworca Centralnego.

Instalacja ciepłej wody – zaprojektowana jako lokalną, z jej wytwarzaniem w elektrycznym podgrzewaczu pojemnościowym.

Wszystkie przewody wody zimnej i ciepłej izolować.

### Instalacja kanalizacji

Nowa instalacja kanalizacji została zaprojektowana jak grawitacyjna. Nowoprojektowane przybory włączyć do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej znajdującego się w szachcie instalacyjnym na tyłach sanitariatów.

Instalację kanalizacji wykonać zgodnie z załączonym rzutem i rozwinięciem. Instalację wykonywać z uwzględnieniem lokalnych warunków montażowych. Na przejściach przez przegrody pożarowe wykonać przepusty pożarowe.

# Próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów

Wszystkie rurociągi przed poddaniem ich próbom ciśnieniowym należy przepłukać wodą. Następnie należy poddać je próbom ciśnieniowym zgodnie z właściwymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” lub wytycznymi Producenta.

# Zabezpieczenie antykorozyjne

Należy stosować zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji podparć i podwieszeń oraz zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów stalowych biegnących wewnątrz budynku. Powłoki antykorozyjne dobierać na parametry wody tmax.=90oC. Malowanie: 1x farba podkładowa, 2 x farba ochronna.

# Ochrona akustyczna

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się hałasu od urządzeń wentylacyjnych i ogrzewania zarówno do obsługiwanych pomieszczeń, jak i do otoczenia należy:

- urządzenia montować z wykorzystaniem fabrycznych amortyzatorów, na fundamentach posadowionych przez warstwę sprężystą

- pozostałe urządzenia montować do konstrukcji wsporczej przez podkładki z gumy średniej twardości

- rury mocować do konstrukcji wsporczej przez podkładki z gumy średniej twardości

- przejścia przewodów przez ściany i stropy zabezpieczyć izolacją dźwiękoszczelną w tulejach stalowych np. wełną mineralną z zabezpieczeniem kitem trwale plastycznym

# Wytyczne elektryczne

Zestawienie urządzeń wymagających zasilania z instalacji elektrycznej podano poniżej:

- klimatyzator ścienny wraz z jedn. zewnętrzną, Qchł.=3.5 kW										     ok. 1.0kW/230V

- pojemnościowy podgrzewacz wody, V=80 dm3		3.0kW/230V

# Wytyczne dla automatyki

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu automatyki. Założono, że zastosowane urządzenia będą wyposażone we własne układy automatyki i sterowania.

# Wytyczne konstrukcyjne i budowlane

Wszystkie otwory na budowie należy wykonywać w porozumieniu z projektantem konstruktorem. Otwory do średnicy 150 wiercone, wykonuje branża instalacyjna. Za zasklepienie otworów po zainstalowaniu osprzętu instalacyjnego jest odpowiedzialna branża instalacyjna.

Za zapewnienie dróg transportowych dla urządzeń branży instalacyjnej jest odpowiedzialna branża budowlana.

# Zabezpieczenia ppoż.

W ramach zabezpieczenia ppoż. projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy:

- Wszystkie przejścia przez przegrody stanowiące element oddzielenia przeciwpożarowego lub dla których wymagane jest zapewnienie klasy odporności ogniowej co najmniej EIS60 (ściany i stropy pomieszczeń zamkniętych) muszą być wykonane jako szczelne o odporności ogniowej przegrody.

- Na przejściu rurociągów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy zastosować przepusty ogniochronne o odporności EI równej odporności ogniowej przegrody przez jaką przechodzą.

- Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o odporności ogniowej większej bądź równej EI 60 będą miały odporność ogniową taką jak te przegrody.

- Zastosowano kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Zastosowano niepalną izolację kanałów wentylacyjnych. Izolacja użyta przy montażu projektowanych instalacji powinna zostać wykonana z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

- Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Instalacje zaprojektowane w budynku muszą spełniać §234, §267 i §268 zawarte w Dz. U. nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 wraz z późniejszymi zmianami.

# Izolacja

Izolować wszystkie przewody grzewcze oraz wody ciepłej, zasilające i powrotne, oraz armaturę powyżej średnicy DN25.

Izolacje powinny spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem ”Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Grubości izolacji dla rurociągów grzewczych i ciepłej wody stosować zgodnie tabelą poniżej.

| Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(mK)1) |
| --- | --- |
| Średnica wewnętrzna do 22m | 20mm |
| Średnica wewnętrzna od 22m do 35mm | 30mm |
| Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| Średnica wewnętrzna ponad 100m | 100mm |
| Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| Przewody c.o. i c.w.u. ułożone w podłodze/bruździe ściennej | 6mm |

Izolować przewody freonowe instalacji klimatyzacji prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Izolować przeciwroszeniowo instalację wody zimnej prowadzonej po wierzchu lub pod stropem podwieszonym.

Izolację układać szczelnie. Miejsca narażone na uszkodzenia dodatkowo osłonic blachą.

# Wytyczne BHP

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. Roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunków BHP oraz higieniczno-sanitarnych przewidziano następujące elementy:

- wszystkie pomieszczenia techniczne przeznaczone dla urządzeń grzewczych spełniają wymagania stawiane w „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, a w szczególności ich wysokość wynosi co najmniej 2 m,

- wszystkie maszyny i urządzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny posiadać obowiązujące i aktualne deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz oznaczenia CE

- wszystkie urządzenia ciśnieniowe muszą odpowiadać przepisom UDT.

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.

# Uwagi końcowe

- Podwieszenia i podparcia kanałów wentylacyjnych oraz rur i urządzeń pozostałych instalacji wykonawca wykona z uwzględnieniem lokalnych warunków montażowych. Mocowania urządzeń za pomocą systemowych rozwiązań w standardzie np. Niczuk lub równoważnym.

- Podłączenia kanałów z urządzeniami należy wykonać jako nie przenoszące drgań mechanicznych.

- Kanały wentylacyjne wykonać w klasie szczelności A.

- Prace montażowe, regulacje i odbiory należy wykonywać zgodnie z  WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Zeszyt 5

- Prace montażowe, regulacje i odbiory należy wykonywać zgodnie z    WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Zeszyt 6

- Prace montażowe, regulacje i odbiory należy wykonywać zgodnie z    WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.” Zeszyt 7

- Prace montażowe, regulacje i odbiory należy wykonywać zgodnie z    WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Zeszyt 12

- Hałas od urządzeń wentylacyjnych zainstalowanych na budynku będzie nie większy niż ustalony przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  Nr 120, poz.826) wraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01.10.2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku( Dz. U. z 08.10.2012 r.,  poz.1109).

- Informacje o zaproponowanych dostawcach są przykładowe i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla Inwestora. Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń, materiałów i wyrobów budowlanych pod następującymi warunkami:

- zachowania parametrów technicznych,

- zachowania parametrów jakościowych i estetycznych,

- uzyskania zgody Projektanta.

- Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu automatyki i projektu zasilania urządzeń w energię elektryczną.

- Przewody i urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producentów, wg opracowania własnego Wykonawcy instalacji

- Przejścia przewodów przez ściany i stropy pożarowe muszą być zabezpieczone ogniochronnie,

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia użyte instalacji  do wykonywania powinny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty, DTR-ki

- W przypadku kolizji należy zawiadomić Biuro Projektów